## Sheet1
序号 | 数据点位地址（KKS码） | 数据点位名称 | 单位 | 数据来源 | 通讯接口形式 | 通讯协议 | 备注
1：垃圾量计量模块
1 | 1ACC_TIME_LOG_W0 | #1炉入料垃圾重量本次记录 | t | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
2 | 1ACC_WASTE_ACC-T | #1炉垃圾量吞吐量累积（今天） | t | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
3 | 1ACC_WASTE_BAR_07-T | #1炉垃圾称重累积0~8时（今天） | t | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
4 | 1ACC_WASTE_BAR_15-8-T | #1炉垃圾称重累积9~16时（今天） | t | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
5 | 1ACC_WASTE_BAR_23-15-T | #1炉垃圾称重累积17~24时（今天） | t | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
6 | A1HBK10AA101AI | #1炉推料器A位置 | mm | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
7 | A1HBK10AA102AI | #1炉推料器B位置 | mm | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
8 | A1HBK10AA103AI | #1炉推料器C位置 | mm | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
9 | A1HBK10AA104AI | #1炉推料器D位置 | mm | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
10 | 2ACC_TIME_LOG_W0 | #2炉入料垃圾重量本次记录 | t | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
11 | 2ACC_WASTE_ACC-T | #2炉垃圾量吞吐量累积（今天） | t | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
12 | 2ACC_WASTE_BAR_07-T | #2炉垃圾称重累积0~8时（今天） | t | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
13 | 2ACC_WASTE_BAR_15-8-T | #2炉垃圾称重累积9~16时（今天） | t | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
14 | 2ACC_WASTE_BAR_23-15-T | #2炉垃圾称重累积17~24时（今天） | t | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
15 | A2HBK10AA101AI | #2炉推料器A位置 | mm | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
16 | A2HBK10AA102AI | #2炉推料器B位置 | mm | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
17 | A2HBK10AA103AI | #2炉推料器C位置 | mm | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
18 | A2HBK10AA104AI | #2炉推料器D位置 | mm | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
19 | 3ACC_TIME_LOG_W0 | #3炉入料垃圾重量本次记录 | t | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
20 | 3ACC_WASTE_ACC-T | #3炉垃圾量吞吐量累积（今天） | t | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
21 | 3ACC_WASTE_BAR_07-T | #3炉垃圾称重累积0~8时（今天） | t | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
22 | 3ACC_WASTE_BAR_15-8-T | #3炉垃圾称重累积9~16时（今天） | t | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
23 | 3ACC_WASTE_BAR_23-15-T | #3炉垃圾称重累积17~24时（今天） | t | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
24 | A3HBK10AA101AI | #3炉推料器A位置 | mm | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
25 | A3HBK10AA102AI | #3炉推料器B位置 | mm | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
26 | A3HBK10AA103AI | #3炉推料器C位置 | mm | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
27 | A3HBK10AA104AI | #3炉推料器D位置 | mm | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
28 | 4ACC_TIME_LOG_W0 | #4炉入料垃圾重量本次记录 | t | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
29 | 4ACC_WASTE_ACC-T | #4炉垃圾量吞吐量累积（今天） | t | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
30 | 4ACC_WASTE_BAR_07-T | #4炉垃圾称重累积0~8时（今天） | t | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
31 | 4ACC_WASTE_BAR_15-8-T | #4炉垃圾称重累积9~16时（今天） | t | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
32 | 4ACC_WASTE_BAR_23-15-T | #4炉垃圾称重累积17~24时（今天） | t | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
33 | B1HBK10AA101AI | #4炉推料器A位置 | mm | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
34 | B1HBK10AA102AI | #4炉推料器B位置 | mm | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
35 | B1HBK10AA103AI | #4炉推料器C位置 | mm | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
36 | B1HBK10AA104AI | #4炉推料器D位置 | mm | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
37 | 5ACC_TIME_LOG_W0 | #5炉入料垃圾重量本次记录 | t | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
38 | 5ACC_WASTE_ACC-T | #5炉垃圾量吞吐量累积（今天） | t | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
39 | 5ACC_WASTE_BAR_07-T | #5炉垃圾称重累积0~8时（今天） | t | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
40 | 5ACC_WASTE_BAR_15-8-T | #5炉垃圾称重累积9~16时（今天） | t | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
41 | 5ACC_WASTE_BAR_23-15-T | #5炉垃圾称重累积17~24时（今天） | t | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
42 | B2HBK10AA101AI | #5炉推料器A位置 | mm | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
43 | B2HBK10AA102AI | #5炉推料器B位置 | mm | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
44 | B2HBK10AA103AI | #3炉推料器C位置 | mm | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
45 | B2HBK10AA104AI | #3炉推料器D位置 | mm | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
46 | 6ACC_TIME_LOG_W0 | #6炉入料垃圾重量本次记录 | t | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
47 | 6ACC_WASTE_ACC-T | #6炉垃圾量吞吐量累积（今天） | t | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
48 | 6ACC_WASTE_BAR_07-T | #6炉垃圾称重累积0~8时（今天） | t | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
49 | 6ACC_WASTE_BAR_15-8-T | #6炉垃圾称重累积9~16时（今天） | t | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
50 | 6ACC_WASTE_BAR_23-15-T | #6炉垃圾称重累积17~24时（今天） | t | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
51 | B3HBK10AA101AI | #6炉推料器A位置 | mm | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
52 | B3HBK10AA102AI | #6炉推料器B位置 | mm | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
53 | B3HBK10AA103AI | #6炉推料器C位置 | mm | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
54 | B3HBK10AA104AI | #6炉推料器D位置 | mm | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
2:垃圾焚烧模块
1 | A1HBK20CT601 | #1炉炉膛内下部断面焚烧温度（前）T31 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
2 | A1HBK20CT602 | #1炉炉膛内下部断面焚烧温度（左）T30 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
3 | A1HBK20CT603 | #1炉炉膛内下部断面焚烧温度（右）T32 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
4 | A1HBK20CT604 | #1炉炉膛内中部断面焚烧温度（前）T21 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
5 | A1HBK20CT605 | #1炉炉膛内中部断面焚烧温度（左）T20 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
6 | A1HBK20CT606 | #1炉炉膛内中部断面焚烧温度（右）T22 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
7 | A1HBK20CT607 | #1炉炉膛内上部断面焚烧温度（前）T11 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
8 | A1HBK20CT608 | #1炉炉膛内上部断面焚烧温度（左）T10 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
9 | A1HBK20CT609 | #1炉炉膛内上部断面焚烧温度（右）T12 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
10 | A1HLA10AA101GT | #1炉一次风机进口调节风门阀位反馈 | % | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
11 | A1HLB10AN001AI | #1炉一次风机速度反馈 | Hz | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
12 | A1HLB10AN001CE2 | #1炉一次风机电流2 | A | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
13 | A1HLB10AN001ZS2 | #1炉一次风机变频器运行 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
14 | A1HLA20AA101GT | #1炉二次风机进口调节风门阀位反馈 | % | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
15 | A1HLB20AN001AI | #1炉二次风机速度反馈 | Hz | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
16 | A1HLB20AN001CE | #1炉二次风机电流 | A | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
17 | A1HLB20AN001ZS | #1炉二次风机电机已运行 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
18 | A1HBK20CP115 | #1炉第一烟道上部烟压（左）2 | Pa | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
19 | A1HBK20CP116 | #1炉第一烟道上部烟压（左）3 | Pa | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
20 | A1HBK20CP118 | #1炉第一烟道上部烟压（右）2 | Pa | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
21 | A1HBK20CP119 | #1炉第一烟道上部烟压（右）3 | Pa | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
22 | A1HNA10AA101GT | #1炉引风机进口调节风门阀位反馈 | % | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
23 | A1HNC10AN001AI | #1炉引风机速度反馈 | Hz | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
24 | A1HNC10AN001CE1 | #1炉引风机电流2 | A | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
25 | A1HNC10AN001ZS2 | #1炉一次风机变频器运行 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
26 | A2HBK20CT601 | #2炉炉膛内下部断面焚烧温度（前）T31 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
27 | A2HBK20CT602 | #2炉炉膛内下部断面焚烧温度（左）T30 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
28 | A2HBK20CT603 | #2炉炉膛内下部断面焚烧温度（右）T32 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
29 | A2HBK20CT604 | #2炉炉膛内中部断面焚烧温度（前）T21 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
30 | A2HBK20CT605 | #2炉炉膛内中部断面焚烧温度（左）T20 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
31 | A2HBK20CT606 | #2炉炉膛内中部断面焚烧温度（右）T22 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
32 | A2HBK20CT607 | #2炉炉膛内上部断面焚烧温度（前）T11 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
33 | A2HBK20CT608 | #2炉炉膛内上部断面焚烧温度（左）T10 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
34 | A2HBK20CT609 | #2炉炉膛内上部断面焚烧温度（右）T12 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
35 | A2HLA10AA101GT | #2炉一次风机进口调节风门阀位反馈 | % | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
36 | A2HLB10AN001AI | #2炉一次风机速度反馈 | Hz | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
37 | A2HLB10AN001CE2 | #2炉一次风机电流2 | A | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
38 | A2HLB10AN001ZS2 | #2炉一次风机变频器运行 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
39 | A2HLA20AA101GT | #2炉二次风机进口调节风门阀位反馈 | % | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
40 | A2HLB20AN001AI | #2炉二次风机速度反馈 | Hz | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
41 | A2HLB20AN001CE | #2炉二次风机电流 | A | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
42 | A2HLB20AN001ZS | #2炉二次风机电机已运行 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
43 | A2HBK20CP115 | #2炉第一烟道上部烟压（左）2 | Pa | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
44 | A2HBK20CP116 | #2炉第一烟道上部烟压（左）3 | Pa | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
45 | A2HBK20CP118 | #2炉第一烟道上部烟压（右）2 | Pa | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
46 | A2HBK20CP119 | #2炉第一烟道上部烟压（右）3 | Pa | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
47 | A2HNA10AA101GT | #2炉引风机进口调节风门阀位反馈 | % | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
48 | A2HNC10AN001AI | #2炉引风机速度反馈 | Hz | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
49 | A2HNC10AN001CE1 | #2炉引风机电流2 | A | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
50 | A2HNC10AN001ZS2 | #2炉一次风机变频器运行 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
51 | A3HBK20CT601 | #3炉炉膛内下部断面焚烧温度（前）T31 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
52 | A3HBK20CT602 | #3炉炉膛内下部断面焚烧温度（左）T30 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
53 | A3HBK20CT603 | #3炉炉膛内下部断面焚烧温度（右）T32 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
54 | A3HBK20CT604 | #3炉炉膛内中部断面焚烧温度（前）T21 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
55 | A3HBK20CT605 | #3炉炉膛内中部断面焚烧温度（左）T20 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
56 | A3HBK20CT606 | #3炉炉膛内中部断面焚烧温度（右）T22 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
57 | A3HBK20CT607 | #3炉炉膛内上部断面焚烧温度（前）T11 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
58 | A3HBK20CT608 | #3炉炉膛内上部断面焚烧温度（左）T10 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
59 | A3HBK20CT609 | #3炉炉膛内上部断面焚烧温度（右）T12 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
60 | A3HLA10AA101GT | #3炉一次风机进口调节风门阀位反馈 | % | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
61 | A3HLB10AN001AI | #3炉一次风机速度反馈 | Hz | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
62 | A3HLB10AN001CE2 | #3炉一次风机电流2 | A | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
63 | A3HLB10AN001ZS2 | #3炉一次风机变频器运行 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
64 | A3HLA20AA101GT | #3炉二次风机进口调节风门阀位反馈 | % | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
65 | A3HLB20AN001AI | #3炉二次风机速度反馈 | Hz | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
66 | A3HLB20AN001CE | #3炉二次风机电流 | A | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
67 | A3HLB20AN001ZS | #3炉二次风机电机已运行 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
68 | A3HBK20CP115 | #3炉第一烟道上部烟压（左）2 | Pa | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
69 | A3HBK20CP116 | #3炉第一烟道上部烟压（左）3 | Pa | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
70 | A3HBK20CP118 | #3炉第一烟道上部烟压（右）2 | Pa | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
71 | A3HBK20CP119 | #3炉第一烟道上部烟压（右）3 | Pa | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
72 | A3HNA10AA101GT | #3炉引风机进口调节风门阀位反馈 | % | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
73 | A3HNC10AN001AI | #3炉引风机速度反馈 | Hz | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
74 | A3HNC10AN001CE1 | #3炉引风机电流2 | A | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
75 | A3HNC10AN001ZS2 | #3炉一次风机变频器运行 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
76 | B1HBK20CT601 | #4炉炉膛内下部断面焚烧温度（前）T31 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
77 | B1HBK20CT602 | #4炉炉膛内下部断面焚烧温度（左）T20 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
78 | B1HBK20CT603 | #4炉炉膛内下部断面焚烧温度（右）T32 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
79 | B1HBK20CT604 | #4炉炉膛内中部断面焚烧温度（前）T21 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
80 | B1HBK20CT605 | #4炉炉膛内中部断面焚烧温度（左）T30 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
81 | B1HBK20CT606 | #4炉炉膛内中部断面焚烧温度（右）T22 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
82 | B1HBK20CT607 | #4炉炉膛内上部断面焚烧温度（前）T11 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
83 | B1HBK20CT608 | #4炉炉膛内上部断面焚烧温度（左）T10 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
84 | B1HBK20CT609 | #4炉炉膛内上部断面焚烧温度（右）T12 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
85 | B1HLA10AA101GT | #4炉一次风机进口调节风门阀位反馈 | % | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
86 | B1HLB10AN001AI | #4炉一次风机速度反馈 | Hz | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
87 | B1HLB10AN001CE2 | #4炉一次风机电流2 | A | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
88 | B1HLB10AN001ZS2 | #4炉一次风机变频器运行 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
89 | B1HLA20AA101GT | #4炉二次风机进口调节风门阀位反馈 | % | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
90 | B1HLB20AN001AI | #4炉二次风机速度反馈 | Hz | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
91 | B1HLB20AN001CE | #4炉二次风机电流 | A | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
92 | B1HLB20AN001ZS | #4炉二次风机电机已运行 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
93 | B1HBK20CP115 | #4炉第一烟道上部烟压（左）2 | Pa | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
94 | B1HBK20CP116 | #4炉第一烟道上部烟压（左）3 | Pa | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
95 | B1HBK20CP118 | #4炉第一烟道上部烟压（右）2 | Pa | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
96 | B1HBK20CP119 | #4炉第一烟道上部烟压（右）3 | Pa | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
97 | B1HNA10AA101GT | #4炉引风机进口调节风门阀位反馈 | % | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
98 | B1HNC10AN001AI | #4炉引风机速度反馈 | Hz | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
99 | B1HNC10AN001CE1 | #4炉引风机电流2 | A | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
100 | B1HNC10AN001ZS2 | #4炉一次风机变频器运行 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
101 | B2HBK20CT601 | #5炉炉膛内下部断面焚烧温度（前）T31 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
102 | B2HBK20CT602 | #5炉炉膛内下部断面焚烧温度（左）T30 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
103 | B2HBK20CT603 | #5炉炉膛内下部断面焚烧温度（右）T32 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
104 | B2HBK20CT604 | #5炉炉膛内中部断面焚烧温度（前）T21 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
105 | B2HBK20CT605 | #5炉炉膛内中部断面焚烧温度（左）T20 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
106 | B2HBK20CT606 | #5炉炉膛内中部断面焚烧温度（右）T22 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
107 | B2HBK20CT607 | #5炉炉膛内上部断面焚烧温度（前）T11 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
108 | B2HBK20CT608 | #5炉炉膛内上部断面焚烧温度（左）T10 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
109 | B2HBK20CT609 | #5炉炉膛内上部断面焚烧温度（右）T12 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
110 | A1HLA10AA101GT | #1炉一次风机进口调节风门阀位反馈 | % | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
111 | A1HLB10AN001AI | #1炉一次风机速度反馈 | Hz | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
112 | A1HLB10AN001CE2 | #1炉一次风机电流2 | A | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
113 | A1HLB10AN001ZS2 | #1炉一次风机变频器运行 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
114 | A1HLA20AA101GT | #1炉二次风机进口调节风门阀位反馈 | % | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
115 | A1HLB20AN001AI | #1炉二次风机速度反馈 | Hz | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
116 | A1HLB20AN001CE | #1炉二次风机电流 | A | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
117 | A1HLB20AN001ZS | #1炉二次风机电机已运行 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
118 | A1HBK20CP115 | #1炉第一烟道上部烟压（左）2 | Pa | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
119 | A1HBK20CP116 | #1炉第一烟道上部烟压（左）3 | Pa | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
120 | A1HBK20CP118 | #1炉第一烟道上部烟压（右）2 | Pa | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
121 | A1HBK20CP119 | #1炉第一烟道上部烟压（右）3 | Pa | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
122 | A1HNA10AA101GT | #1炉引风机进口调节风门阀位反馈 | % | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
123 | A1HNC10AN001AI | #1炉引风机速度反馈 | Hz | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
124 | A1HNC10AN001CE1 | #1炉引风机电流2 | A | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
125 | A1HNC10AN001ZS2 | #1炉一次风机变频器运行 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
126 | B3HBK20CT601 | #5炉炉膛内下部断面焚烧温度（前）T31 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
127 | B3HBK20CT602 | #5炉炉膛内下部断面焚烧温度（左）T30 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
128 | B3HBK20CT603 | #5炉炉膛内下部断面焚烧温度（右）T32 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
129 | B3HBK20CT604 | #5炉炉膛内中部断面焚烧温度（前）T21 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
130 | B3HBK20CT605 | #5炉炉膛内中部断面焚烧温度（左）T20 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
131 | B3HBK20CT606 | #5炉炉膛内中部断面焚烧温度（右）T22 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
132 | B3HBK20CT607 | #5炉炉膛内上部断面焚烧温度（前）T11 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
133 | B3HBK20CT608 | #5炉炉膛内上部断面焚烧温度（左）T10 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
134 | B3HBK20CT609 | #5炉炉膛内上部断面焚烧温度（右）T12 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
135 | B3HLA10AA101GT | #6炉一次风机进口调节风门阀位反馈 | % | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
136 | B3HLB10AN001AI | #6炉一次风机速度反馈 | Hz | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
137 | B3HLB10AN001CE2 | #6炉一次风机电流2 | A | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
138 | B3HLB10AN001ZS2 | #6炉一次风机变频器运行 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
139 | B3HLA20AA101GT | #6炉二次风机进口调节风门阀位反馈 | % | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
140 | B3HLB20AN001AI | #6炉二次风机速度反馈 | Hz | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
141 | B3HLB20AN001CE | #6炉二次风机电流 | A | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
142 | B3HLB20AN001ZS | #6炉二次风机电机已运行 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
143 | B3HBK20CP115 | #6炉第一烟道上部烟压（左）2 | Pa | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
144 | B3HBK20CP116 | #6炉第一烟道上部烟压（左）3 | Pa | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
145 | B3HBK20CP118 | #6炉第一烟道上部烟压（右）2 | Pa | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
146 | B3HBK20CP119 | #6炉第一烟道上部烟压（右）3 | Pa | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
147 | B3HNA10AA101GT | #6炉引风机进口调节风门阀位反馈 | % | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
148 | B3HNC10AN001AI | #6炉引风机速度反馈 | Hz | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
149 | B3HNC10AN001CE1 | #6炉引风机电流2 | A | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
150 | B3HNC10AN001ZS2 | #6炉一次风机变频器运行 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
151 | A1HJY13FU001 | #1炉#1辅助燃烧器已运行 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
152 | A1HJY14FU001 | #1炉#2辅助燃烧器已运行 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
153 | A2HJY13FU001 | #2炉#1辅助燃烧器已运行 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
154 | A2HJY14FU001 | #2炉#2辅助燃烧器已运行 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
155 | A3HJY13FU001 | #3炉#1辅助燃烧器已运行 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
156 | A3HJY14FU001 | #3炉#2辅助燃烧器已运行 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
157 | B1HJY13FU001 | #4炉#1辅助燃烧器已运行 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
158 | B1HJY14FU001 | #4炉#2辅助燃烧器已运行 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
159 | B2HJY13FU001 | #5炉#1辅助燃烧器已运行 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
160 | B2HJY14FU001 | #5炉#2辅助燃烧器已运行 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
161 | B3HJY13FU001 | #6炉#1辅助燃烧器已运行 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
162 | B3HJY14FU001 | #6炉#2辅助燃烧器已运行 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
3.烟气净化模块
3.1干法脱酸
1 | A0HTJ10AN001AI | #1-#3炉消石灰1变频锁气机1转速 | Hz | #1DCS | 以太网 | OPC_DA | 干粉质量=频率*50
2 | A0HTJ21AN001ZS | #1-#3炉消石灰罗茨风机1合闸状态 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
3 | A0HTJ10AN002AI | #1-#3炉消石灰1变频锁气机2转速 | Hz | #1DCS | 以太网 | OPC_DA | 干粉质量=频率*50
4 | A0HTJ22AN001ZS | #1-#3炉消石灰罗茨风机2合闸状态 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
5 | A0HTJ10AN003AI | #1-#3炉消石灰1变频锁气机3转速 | Hz | #1DCS | 以太网 | OPC_DA | 干粉质量=频率*50
6 | A0HTJ23AN001ZS | #1-#3炉消石灰罗茨风机3合闸状态 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
7 | A0HTJ24AN001ZS | #1-#3炉消石灰罗茨风机4合闸状态 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
8 | B0HTJ10AN001AI | #4-#6炉消石灰仓2变频锁气机1转速 | Hz | #2DCS | 以太网 | OPC_DA | 干粉质量=频率*50
9 | B0HTJ21AN001ZS | #4-#6炉消石灰罗茨风机5合闸状态 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
10 | B0HTJ10AN002AI | #4-#6炉消石灰仓2变频锁气机2转速 | Hz | #2DCS | 以太网 | OPC_DA | 干粉质量=频率*50
11 | B0HTJ22AN001ZS | #4-#6炉消石灰罗茨风机6合闸状态 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
12 | B0HTJ10AN003AI | #4-#6炉消石灰仓2变频锁气机3转速 | Hz | #2DCS | 以太网 | OPC_DA | 干粉质量=频率*50
13 | B0HTJ23AN001ZS | #4-#6炉消石灰罗茨风机7合闸状态 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
14 | B0HTJ24AN001ZS | #4-#6炉消石灰罗茨风机8合闸状态 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
3.2半干法脱酸
1 | A1HTK30AA002ZO | #1炉反应塔浆液阀开位置 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
2 | A1HTK30CF001 | #1炉反应塔浆液管流量 | m³/h | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
3 | A1HTD30AP001CE | #1炉旋转喷雾电机B相电流 | A | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
4 | A1HTD30AP001GL | #1炉旋转喷雾电机有功功率 | kW | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
5 | A1HTD10CT001 | #1炉反应塔灰斗加热器温度 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
6 | A1HTA10CT001 | #1炉反应塔入口烟气温度1 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
7 | A1HTA20CT001 | #1炉反应塔出口烟气温度1 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
8 | A2HTK30AA002ZO | #2炉反应塔浆液阀开位置 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
9 | A2HTK30CF001 | #2炉反应塔浆液管流量 | m³/h | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
10 | A2HTD30AP001CE | #2炉旋转喷雾电机B相电流 | A | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
11 | A2HTD30AP001GL | #2炉旋转喷雾电机有功功率 | kW | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
12 | A2HTD10CT001 | #2炉反应塔灰斗加热器温度 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
13 | A2HTA10CT001 | #2炉反应塔入口烟气温度1 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
14 | A2HTA20CT001 | #2炉反应塔出口烟气温度1 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
15 | A3HTK30AA002ZO | #3炉反应塔浆液阀开位置 |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
16 | A3HTK30CF001 | #3炉反应塔浆液管流量 | m³/h | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
17 | A3HTD30AP001CE | #3炉旋转喷雾电机B相电流 | A | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
18 | A3HTD30AP001GL | #3炉旋转喷雾电机有功功率 | kW | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
19 | A3HTD10CT001 | #3炉反应塔灰斗加热器温度 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
20 | A3HTA10CT001 | #3炉反应塔入口烟气温度1 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
21 | A3HTA20CT001 | #3炉反应塔出口烟气温度1 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
22 | B1HTK30AA002ZO | #4炉反应塔浆液阀开位置 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
23 | B1HTK30CF001 | #4炉反应塔浆液管流量 | m³/h | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
24 | B1HTD30AP001CE | #4炉旋转喷雾电机B相电流 | A | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
25 | B1HTD30AP001GL | #4炉旋转喷雾电机有功功率 | kW | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
26 | B1HTD10CT001 | #4炉反应塔灰斗加热器温度 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
27 | B1HTA10CT001 | #4炉反应塔入口烟气温度1 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
28 | B1HTA20CT001 | #4炉反应塔出口烟气温度1 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
29 | B2HTK30AA002ZO | #5炉反应塔浆液阀开位置 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
30 | B2HTK30CF001 | #5炉反应塔浆液管流量 | m³/h | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
31 | B2HTD30AP001CE | #5炉旋转喷雾电机B相电流 | A | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
32 | B2HTD30AP001GL | #5炉旋转喷雾电机有功功率 | kW | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
33 | B2HTD10CT001 | #5炉反应塔灰斗加热器温度 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
34 | B2HTA10CT001 | #5炉反应塔入口烟气温度1 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
35 | B2HTA20CT001 | #5炉反应塔出口烟气温度1 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
36 | B3HTK30AA002ZO | #1炉反应塔浆液阀开位置 |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
37 | B3HTK30CF001 | #1炉反应塔浆液管流量 | m³/h | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
38 | B3HTD30AP001CE | #1炉旋转喷雾电机B相电流 | A | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
39 | B3HTD30AP001GL | #1炉旋转喷雾电机有功功率 | kW | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
40 | B3HTD10CT001 | #1炉反应塔灰斗加热器温度 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
41 | B3HTA10CT001 | #1炉反应塔入口烟气温度1 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
42 | B3HTA20CT001 | #1炉反应塔出口烟气温度1 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
3.3湿法脱酸
1 | A1HTV40CF101 | #1炉烧碱输送泵管道出口母管电磁流量计 | m³/h | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
2 | A1HTN21CQ101 | #1炉冷却液pH缓冲罐A |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
3 | A1HTN10CT101 | #1炉湿式洗涤塔冷却部溶液温度 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
4 | A2HTV40CF101 | #2炉烧碱输送泵管道出口母管电磁流量计 | m³/h | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
5 | A2HTN21CQ101 | #2炉冷却液pH缓冲罐A |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
6 | A2HTN10CT101 | #3炉湿式洗涤塔冷却部溶液温度 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
7 | A3HTV40CF101 | #3炉烧碱输送泵管道出口母管电磁流量计 | m³/h | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
8 | A3HTN21CQ101 | #3炉冷却液pH缓冲罐A |  | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
9 | A3HTN10CT101 | #3炉湿式洗涤塔冷却部溶液温度 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC_DA
10 | B1HTV40CF101 | #4炉烧碱输送泵管道出口母管电磁流量计 | m³/h | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
11 | B1HTN21CQ101 | #4炉冷却液pH缓冲罐A |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
12 | B1HTN10CT101 | #4炉湿式洗涤塔冷却部溶液温度 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
13 | B2HTV40CF101 | #5炉烧碱输送泵管道出口母管电磁流量计 | m³/h | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
14 | B2HTN21CQ101 | #5炉冷却液pH缓冲罐A |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
15 | B2HTN10CT101 | #5炉湿式洗涤塔冷却部溶液温度 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
16 | B3HTV40CF101 | #6炉烧碱输送泵管道出口母管电磁流量计 | m³/h | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
17 | B3HTN21CQ101 | #6炉冷却液pH缓冲罐A |  | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
18 | B3HTN10CT101 | #6炉湿式洗涤塔冷却部溶液温度 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC_DA
3.4SNCR脱销
1 | SNCR-FT1401-PV | SNCR-1MS氨水流量 | l/h | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
2 | SI-1MS-XV1401-OP | SNCR-#1线氨水总阀开到位 |  | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
3 | SNCR-01-TE | SNCR-#1线炉膛温度(靠近喷枪) | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
4 | A1CFQ03FA105 | #1炉除尘器出口NH3浓度 | mg/Nm³ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
5 | SNCR-FT2401-PV | SNCR-2MS氨水流量 | l/h | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
6 | 2MS-XV2401-OP | SNCR-#2线氨水总阀开到位 |  | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
7 | SNCR-02-TE | SNCR-#2线炉膛温度(靠近喷枪) | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
8 | A2CFQ03FA105 | #2炉除尘器出口NH3浓度 | mg/Nm³ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
9 | SNCR-FT3401-PV | SNCR-3MS氨水流量 | l/h | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
10 | SI-3MS-XV3401-OP | SNCR-#3线氨水总阀开到位 |  | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
11 | SNCR-03-TE | SNCR-#3线炉膛温度(靠近喷枪) | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
12 | A3CFQ03FA105 | #3炉除尘器出口NH3浓度 | mg/Nm³ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
13 | SNCR-FT4401-PV | SNCR-4MS氨水流量 | l/h | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
14 | SI-4MS-XV4401-OP | SNCR-#4线氨水总阀开到位 |  | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
15 | SNCR-04-TE | SNCR-#4线炉膛温度(靠近喷枪) | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
16 | B1CFQ03FA105 | #4炉除尘器出口NH3浓度 | mg/Nm³ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
17 | SNCR-FT5401-PV | SNCR-5MS氨水流量 | l/h | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
18 | 5MS-XV5401-OP | SNCR-#5线氨水总阀开到位 |  | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
19 | SNCR-05-TE | SNCR-#5线炉膛温度(靠近喷枪) | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
20 | B2CFQ03FA105 | #5炉除尘器出口NH3浓度 | mg/Nm³ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
21 | SNCR-FT6401-PV | SNCR-6MS氨水流量 | l/h | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
22 | SI-6MS-XV6401-OP | SNCR-#6线氨水总阀开到位 |  | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
23 | SNCR-06-TE | SNCR-#6线炉膛温度(靠近喷枪) | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
24 | B3CFQ03FA105 | #6炉除尘器出口NH3浓度 | mg/Nm³ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
3.5SCR脱销
1 | A1HTF10AA002ZO | #1炉MDU1.1单元氨水管道气动开关阀开到位 |  | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
2 | A1HTF10CF101 | #1炉MDU1.1单元氨水管道流量 | l/h | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
3 | A1HTL10CT103 | #1炉反应器进口管道温度 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
4 | A1HTL10CT104 | #1炉GGH2净烟气进口温度 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
5 | A1CFQ01FA108_CAL | #1炉烟气排放NH3浓度(折氧干态) | mg/Nm³ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
6 | A2HTF10AA002ZO | #2炉MDU1.1单元氨水管道气动开关阀开到位 |  | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
7 | A2HTF10CF101 | #2炉MDU1.1单元氨水管道流量 | l/h | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
8 | A2HTL10CT103 | #2炉反应器进口管道温度 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
9 | A2HTL10CT104 | #2炉GGH2净烟气进口温度 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
10 | A2CFQ01FA108_CAL | #2炉烟气排放NH3浓度(折氧干态) | mg/Nm³ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
11 | A3HTF10AA002ZO | #3炉MDU1.1单元氨水管道气动开关阀开到位 |  | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
12 | A3HTF10CF101 | #3炉MDU1.1单元氨水管道流量 | l/h | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
13 | A3HTL10CT103 | #3炉反应器进口管道温度 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
14 | A3HTL10CT104 | #3炉GGH2净烟气进口温度 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
15 | A3CFQ01FA108_CAL | #3炉烟气排放NH3浓度(折氧干态) | mg/Nm³ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
16 | B1HTF10AA002ZO | #4炉MDU1.1单元氨水管道气动开关阀开到位 |  | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
17 | B1HTF10CF101 | #4炉MDU1.1单元氨水管道流量 | l/h | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
18 | B1HTL10CT103 | #4炉反应器进口管道温度 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
19 | B1HTL10CT104 | #4炉GGH2净烟气进口温度 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
20 | B1CFQ01FA108_CAL | #4炉烟气排放NH3浓度(折氧干态) | mg/Nm³ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
21 | B2HTF10AA002ZO | #5炉MDU1.1单元氨水管道气动开关阀开到位 |  | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
22 | B2HTF10CF101 | #5炉MDU1.1单元氨水管道流量 | l/h | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
23 | B2HTL10CT103 | #5炉反应器进口管道温度 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
24 | B2HTL10CT104 | #5炉GGH2净烟气进口温度 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
25 | B2CFQ01FA108_CAL | #5炉烟气排放NH3浓度(折氧干态) | mg/Nm³ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
26 | B3HTF10AA002ZO | #6炉MDU1.1单元氨水管道气动开关阀开到位 |  | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
27 | B3HTF10CF101 | #6炉MDU1.1单元氨水管道流量 | l/h | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
28 | B3HTL10CT103 | #6炉反应器进口管道温度 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
29 | B3HTL10CT104 | #6炉GGH2净烟气进口温度 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
30 | B3CFQ01FA108_CAL | #6炉烟气排放NH3浓度(折氧干态) | mg/Nm³ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
3.6活性炭出二恶英及重金属
1 | A0HRJ11AF002ZS | #4-#6炉活性炭仓#4称重系统流量输出 | kg/h | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
2 | A0HRJ11AF002ZS | #4-#6炉活性炭仓#4给料机运行 |  | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
3 | A0HRJ12AF002ZS | #4-#6炉活性炭仓#5称重系统流量输出 | kg/h | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
4 | A0HRJ12AF002ZS | #4-#6炉活性炭仓#5给料机运行 |  | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
5 | A0HRJ13GH001AI | #4-#6炉活性炭仓#6称重系统流量输出 | kg/h | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
6 | A0HRJ13AF002ZS | #4-#6炉活性炭仓#6给料机运行 |  | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
7 | B0HRJ13GH001AI | #4-#6炉活性炭仓#6称重系统流量输出 | kg/h | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
8 | B0HRJ13AF002ZS | #4-#6炉活性炭仓#6给料机运行 |  | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
9 | B0HRJ12AF002ZS | #4-#6炉活性炭仓#5称重系统流量输出 | kg/h | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
10 | B0HRJ12AF002ZS | #4-#6炉活性炭仓#5给料机运行 |  | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
11 | B0HRJ11AF002ZS | #4-#6炉活性炭仓#4称重系统流量输出 | kg/h | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
12 | B0HRJ11AF002ZS | #4-#6炉活性炭仓#4给料机运行 |  | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
3.7布袋除尘
1 | A1HTA20CT001 | #1炉反应塔出口烟气温度1 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
2 | A1HTA30CT001 | #1炉布袋除尘器出口烟气温度 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
3 | A1HTA20DP001 | #1炉布袋差压 | Pa | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
4 | A2HTA20CT001 | #2炉反应塔出口烟气温度1 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
5 | A2HTA30CT001 | #2炉布袋除尘器出口烟气温度 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
6 | A2HTA20DP001 | #2炉布袋差压 | Pa | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
7 | A3HTA20CT001 | #3炉反应塔出口烟气温度1 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
8 | A3HTA30CT001 | #3炉布袋除尘器出口烟气温度 | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
9 | A3HTA20DP001 | #3炉布袋差压 | Pa | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
10 | B1HTA20CT001 | #4炉反应塔出口烟气温度1 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
11 | B1HTA30CT001 | #4炉布袋除尘器出口烟气温度 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
12 | B1HTA20DP001 | #4炉布袋差压 | Pa | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
13 | B2HTA20CT001 | #5炉反应塔出口烟气温度1 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
14 | B2HTA30CT001 | #5炉布袋除尘器出口烟气温度 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
15 | B2HTA20DP001 | #5炉布袋差压 | Pa | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
16 | B3HTA20CT001 | #6炉反应塔出口烟气温度1 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
17 | B3HTA30CT001 | #6炉布袋除尘器出口烟气温度 | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
18 | B3HTA20DP001 | #6炉布袋差压 | Pa | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
3.8静电除尘
无
4.烟气排放模块
1 | 1SCY_AI1011 | #1炉烟气温度(1小时均值) | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
2 | 1SCY_AI1012 | #1炉烟气湿度(1小时均值) | %rh | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
3 | 1SCY_AI1013 | #1炉烟气压力(1小时均值) | Pa | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
4 | 1SCY_AI1015 | #1炉SO2折算浓度(1小时均值) | mg/Nm³ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
5 | 1SCY_AI1016 | #1炉NOx折算浓度(1小时均值) | mg/Nm³ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
6 | 1SCY_AI1017 | #1炉烟尘折算浓度(1小时均值) | mg/Nm³ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
7 | 1SCY_AI1018 | #1炉标况流量(1小时均值) | Nm³/s | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
8 | 1SCY_AI1020 | #1炉焚烧炉中值(1小时均值) | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
9 | 1SCY_AI1010 | #1炉干基氧百分比(1小时均值) | % | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
10 | 1SCY_AI101 | #1炉HCL折算(1小时均值) | mg/Nm³ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
11 | 1SCY_AI106 | #1炉CO折算(1小时均值) | mg/Nm³ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
12 | 2SCY_AI1011 | #2炉烟气温度(1小时均值) | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
13 | 2SCY_AI1012 | #2炉烟气湿度(1小时均值) | %rh | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
14 | 2SCY_AI1013 | #2炉烟气压力(1小时均值) | Pa | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
15 | 2SCY_AI1015 | #2炉SO2折算浓度(1小时均值) | mg/Nm³ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
16 | 2SCY_AI1016 | #2炉NOx折算浓度(1小时均值) | mg/Nm³ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
17 | 2SCY_AI1017 | #2炉烟尘折算浓度(1小时均值) | mg/Nm³ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
18 | 2SCY_AI1018 | #2炉标况流量(1小时均值) | Nm³/s | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
19 | 2SCY_AI1020 | #2炉焚烧炉中值(1小时均值) | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
20 | 2SCY_AI1010 | #2炉干基氧百分比(1小时均值) | % | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
21 | 2SCY_AI101 | #2炉HCL折算(1小时均值) | mg/Nm³ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
22 | 2SCY_AI106 | #2炉CO折算(1小时均值) | mg/Nm³ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
23 | 3SCY_AI1011 | #3炉烟气温度(1小时均值) | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
24 | 3SCY_AI1012 | #3炉烟气湿度(1小时均值) | %rh | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
25 | 3SCY_AI1013 | #3炉烟气压力(1小时均值) | Pa | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
26 | 3SCY_AI1015 | #3炉SO2折算浓度(1小时均值) | mg/Nm³ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
27 | 3SCY_AI1016 | #3炉NOx折算浓度(1小时均值) | mg/Nm³ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
28 | 3SCY_AI1017 | #3炉烟尘折算浓度(1小时均值) | mg/Nm³ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
29 | 3SCY_AI1018 | #3炉标况流量(1小时均值) | Nm³/s | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
30 | 3SCY_AI1020 | #3炉焚烧炉中值(1小时均值) | ℃ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
31 | 3SCY_AI1010 | #3炉干基氧百分比(1小时均值) | % | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
32 | 3SCY_AI101 | #3炉HCL折算(1小时均值) | mg/Nm³ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
33 | 3SCY_AI106 | #3炉CO折算(1小时均值) | mg/Nm³ | #1DCS | 以太网 | OPC-DA
34 | 4SCY_AI1011 | #4炉烟气温度(1小时均值) | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
35 | 4SCY_AI1012 | #4炉烟气湿度(1小时均值) | %rh | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
36 | 4SCY_AI1013 | #4炉烟气压力(1小时均值) | Pa | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
37 | 4SCY_AI1015 | #4炉SO2折算浓度(1小时均值) | mg/Nm³ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
38 | 4SCY_AI1016 | #4炉NOx折算浓度(1小时均值) | mg/Nm³ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
39 | 4SCY_AI1017 | #4炉烟尘折算浓度(1小时均值) | mg/Nm³ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
40 | 4SCY_AI1018 | #4炉标况流量(1小时均值) | Nm³/s | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
41 | 4SCY_AI1020 | #4炉焚烧炉中值(1小时均值) | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
42 | 4SCY_AI1010 | #4炉干基氧百分比(1小时均值) | % | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
43 | 4SCY_AI101 | #4炉HCL折算(1小时均值) | mg/Nm³ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
44 | 4SCY_AI106 | #4炉CO折算(1小时均值) | mg/Nm³ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
45 | 5SCY_AI1011 | #5炉烟气温度(1小时均值) | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
46 | 5SCY_AI1012 | #5炉烟气湿度(1小时均值) | %rh | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
47 | 5SCY_AI1013 | #5炉烟气压力(1小时均值) | Pa | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
48 | 5SCY_AI1015 | #5炉SO2折算浓度(1小时均值) | mg/Nm³ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
49 | 5SCY_AI1016 | #5炉NOx折算浓度(1小时均值) | mg/Nm³ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
50 | 5SCY_AI1017 | #5炉烟尘折算浓度(1小时均值) | mg/Nm³ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
51 | 5SCY_AI1018 | #5炉标况流量(1小时均值) | Nm³/s | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
52 | 5SCY_AI1020 | #5炉焚烧炉中值(1小时均值) | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
53 | 5SCY_AI1010 | #5炉干基氧百分比(1小时均值) | % | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
54 | 5SCY_AI101 | #5炉HCL折算(1小时均值) | mg/Nm³ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
55 | 5SCY_AI106 | #5炉CO折算(1小时均值) | mg/Nm³ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
56 | 6SCY_AI1011 | #6炉烟气温度(1小时均值) | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
57 | 6SCY_AI1012 | #6炉烟气湿度(1小时均值) | %rh | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
58 | 6SCY_AI1013 | #6炉烟气压力(1小时均值) | Pa | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
59 | 6SCY_AI1015 | #6炉SO2折算浓度(1小时均值) | mg/Nm³ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
60 | 6SCY_AI1016 | #6炉NOx折算浓度(1小时均值) | mg/Nm³ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
61 | 6SCY_AI1017 | #6炉烟尘折算浓度(1小时均值) | mg/Nm³ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
62 | 6SCY_AI1018 | #6炉标况流量(1小时均值) | Nm³/s | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
63 | 6SCY_AI1020 | #6炉焚烧炉中值(1小时均值) | ℃ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
64 | 6SCY_AI1010 | #6炉干基氧百分比(1小时均值) | % | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
65 | 6SCY_AI101 | #6炉HCL折算(1小时均值) | mg/Nm³ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA
66 | 6SCY_AI106 | #6炉CO折算(1小时均值) | mg/Nm³ | #2DCS | 以太网 | OPC-DA