2024年

N1.5-1.35型

1.5MW凝汽式汽轮机

维保方案

目  录

1 技术规范	1

1.1 主要技术数据	1

1.2 主要辅助设备	3

2 巡检项目	4

2.1 汽轮机的定期试验	4

2.2 汽轮机定期检查	4

2.3 汽轮机运行中的检查项目	6

2.4 短期停机的检查项目	7

2.5 润滑要求	9

2.6 人员配置	10

2.7其他事项	……………………………………………………………………………….……..11

1 技术规范

1.1 主要技术数据

（1）机组参数

| 产品代号 |  |  | KBN40A0L |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 |  |  | N1.5-1.35 |
| 额定功率 |  | MW | 1.5 |
| 最大功率 |  | MW |  |
| 额定转速 |  | r/min | 5600/1500 |
| 旋转方向 |  |  | 逆时针（顺汽流方向看） |
| 额定进汽压力及变化范围 |  | Mpa | 1.35（绝对） |
| 额定进汽温度及变化范围 |  | ℃ | 193.35（饱和温度） |
| 进汽量 | 额定点 | t/h | 13.5 |
|  | 最 大 | t/h |  |
| 冷却水温 | 正 常 | ℃ | 28 |
|  | 最 高 | ℃ | 32 |
| 额定排汽压力 |  | Mpa | 0.01（绝对） |
| 排汽温度 |  | ℃ | 45.81（饱和温度） |
| 汽 耗 率 | 额定点 | kg/kw.h | 9 |
|  | 最大点 | kg/kw.h |  |
| 临界转速（一阶） |  | r/min |  |
| 额定转速时轴承座振动值(全振幅) |  | mm | ≤0.03（全振幅） |
| 临界转速时轴承座振动值(全振幅) |  | mm | ≤0.15（全振幅） |
| 汽轮机本体重量 |  | t | ~14 |
| 汽轮机安装时最大件重量(整体安装) |  | t | ~14 |
| 汽轮机检修时最大件重量 |  | t | ~4 |
| 转子重量 |  | Kg | ~869 |
| 汽轮机外形尺寸（运行平台以上） |  | m | ~3.84×2.8×2.015 （L×W×H） |
| 汽轮机中心标高（距运行平台） |  | m | 1.050 |

（2）调节保安润滑系统

| 调速范围 | r/min | 4200～5880 |
| --- | --- | --- |
| 危急遮断器动作转速 | r/min | 6160±56 |
| 电调超速保护 | r/min | 6216 |
| 调节汽阀最大行程 | mm | 42 |
| 调节油压 | Mpa | / |
| 润滑油压 | Mpa | 0.08~0.12 |
| 汽轮机油牌号 |  | L-TSA46 |
| 润滑油耗量 | L/min | 200 |

（3）整定值

| 排汽压力高限报警 |  |  |  | Mpa | -0.084（表） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排汽安全阀开启压力 |  |  |  | Mpa | -0.040（表） |
| 排汽温度高限报警 |  |  |  | ℃ | 80（表） |
| 润滑油压 降低保护 | 报 警 |  |  | Mpa | 0.07（表） |
|  | 交流润滑油泵投入 |  |  | Mpa | 0.06（表） |
|  | 直流润滑油泵投入 |  |  | Mpa | 0.04（表） |
|  | 停 机 |  |  | Mpa | 0.04（表） |
| 高压油压力低启备泵 |  |  |  | Mpa | 0.48（表） |
| 保安油压力低停机 |  |  |  | Mpa | 0.2（表） |
| 轴承温度 升高保护 | 报 警 | 回 油 温 度 |  | ℃ | 70 |
|  |  | 轴 瓦 温 度 |  | ℃ | 90 |
|  | 停 机 | 回 油 温 度 |  | ℃ | 75 |
|  |  | 轴 瓦 温 度 |  | ℃ | 100 |
| 轴瓦振动 | 报警 |  | 轴 瓦 振 动 | μm | 50 |
|  | 停机 |  | 轴 瓦 振 动 | μm | 70 |
| 轴向位移 | 报警 |  | 轴 向 位 移 | mm | 0.5 |
|  | 停机 |  | 轴 向 位 移 | mm | 0.7 |

1.2 主要辅助设备

| 交流油泵 | 型 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数 量 |  | 台 | 1 |
|  | 流 量 |  | L/h | 200 |
|  | 压 力 |  | Mpa | 0.6 |
|  | 电 机 | 功 率 | KW | 5.5 |
|  |  | 电 压 | V | 380（AC） |
| 冷油器 | 型 号 |  |  | 1-7602-0012-0000-11 |
|  | 形 式 |  |  | 管式 |
|  | 数 量 |  | 台 | 1 |
|  | 冷却面积 |  | m 2 | 12.5 |
|  | 冷却水量 |  | t/h | 18~27 |
|  | 冷却水温 |  | ℃ | ≤33 |
|  | 水 阻 |  | m | ＜5 |
|  | 油 阻 |  | m | ＜5 |
| 直流齿轮 润滑油泵 | 型 号 |  |  | KCB-135 |
|  | 数 量 |  | 台 | 1 |
|  | 流 量 |  | L/h | 135 |
|  | 压 力 |  | Mpa | 0.33 |
|  | 电 机 | 功 率 | KW | 2.2 |
|  |  | 电 压 | V | 220（DC） |
| 凝 汽 器 | 型 号 |  |  | N-420 |
|  | 型 式 |  |  | 四流程单道制表面式 |
|  | 冷却面积 |  | m2 | 420 |
|  | 蒸汽压力 |  | Mpa | 0.01 （绝对） |
|  | 蒸汽流量 |  | t/h | 14 |
|  | 冷却水量 |  | t/h | ～900 |
|  | 冷却水温 |  | ℃ | 28～33 |
|  | 水 阻 |  | m | ～7.5 |
|  | 水侧设计压力 |  | Mpa | 0.3 |
|  | 管子材料 |  |  | 0Cr18Ni9 |
|  | 无水时净重 |  | t | ～10.47 |
| 油箱电加热器 | 型 号 |  |  | GYY4-220/8 |
|  | 数 量 |  | 台 | 1 |
|  | 功 率 |  | KW | 8 |
|  | 电 压 |  | V | 220（AC） |
| 蓄能器 | 型 号 |  |  | NXQA-25/10-L |
|  | 数 量 |  | 台 | 1 |
|  | 公称容积 |  | L | 40/个 |
|  | 充气介质 |  |  | 氮气 |
|  | 充气压力 |  | Mpa | 0.4 |
| 轴头主油泵 （带齿轮箱上） | 数量 |  | 台 | 1 |
|  | 流量 |  | L/min | 210 |

2 巡检项目

2.1 汽轮机的定期试验

（1）主汽门活动试验每周一次，检查主汽门活动情况，阀杆是否卡涩。

（2）每周一次在低负荷下进行一次抽汽逆止阀活动试验。

（3）每周一次电动油泵试验。

（4）其他有关调节部套试验详见“调节保安系统说明书”。

2.2 汽轮机定期检查

对设备的定期检查是保护本设备长期运行的保证。按汽轮机的设备特点，列出检查项目，供用户参考。为了维护好汽轮机机组，首先应有完整的综合运行日志，以便于查找故障和确定有可能出问题的部位。

综合运行日志应分期保存，其内容应包括所有有用的温度、压力、流量、频率、速度和负荷变化等数据，并应包括所有异常工况、脱扣或偏离正常运行程序等情况的完整说明。

各类监测仪表的自动记录纸是日志的一个有价值的组成部分应将其编上日期，装订成册，并与运行日志中有关的事件相互参照。

2.2.1 每月一次的检查项目

（1）检查汽轮机监测仪表，包括振动和金属温度记录仪，检查期间应使这些仪表保持清洁，对仪表进行电气检查，任何有问题的部件都应更换。

（2）检查所有测汽轮机金属温度用的热电偶，以30天为期对这些元件进行一次检查和维护，并备好备用热电偶及时更换失效的热电偶。

（3）检查抽汽管道阀门，检查这些阀门的所有控制器，包括操纵座、开关、电磁阀、空气过滤器和整套供气装置等。所有在运行中能进行试验的抽汽管道阀门，都应定期进行活动试验。

（4）检查加热器的水位控制器和报警系统，以保证正常运行。检查期间应保持仪表清洁，有问题的设备应更换。

（5）检查所有加热器的疏水阀。更换有问题的部件。

2.2.2 每三个月一次的检查

（1）检查汽轮机及相关管道的所有疏水管道和阀门，这包括主蒸汽、补汽、抽汽、蒸汽管道。

（2）通过测量疏水器或孔板上、下游管道的温度，检查所有的孔板和疏水器。

（3）对疏水阀进行检查，更换有问题的部件。

2.2.3 每年一次的检查

（1）对关键的阀门、汽水阀和孔板进行内部检查，维护并清理干净。

（2）初始启动后拆除滤网时，启动后大约两周再解体时，以及每年一次的检查时，需清理干净主要疏水的集水箱。

（3）检查主汽门、调节汽阀，修复其所有动、静部件间的间隙至设计值（包括阀杆间隙）。

2.3 汽轮机运行中的检查项目

运行人员应充分了解设备的运行限额，预防措施和运行程序，应始终严密监测汽轮机的状况。任何偏离正常值的状况都可能表明已出了故障或存在出事故的苗子，应立即查明。任何漏水、漏油、漏汽或保温层松脱等都是危险苗子，可能酿成严重事故，任何这类情况都应立即查明。

在运行期间除完整记录综合运行日志“历史情况记录”外，在汽轮机停机检修前尚应检查下列项目，以确定需特别注意和检查的项目。

（1）记录额定负荷，3/4和1/2额定负荷时的振动情况，相位角变化和幅值增减，以及进汽温度和压力。

（2）记录额定负荷和卸负荷停机时轴承进出口油温和巴氏合金的温度。

（3）测定油滤网上是否有巴氏合金或其它金属碎片。

（4）测定润滑油系统压力是否有任何变化。

（5）脱扣时主汽阀和调阀是否能迅速及时地关闭。

（6）脱扣后测定汽机惰走曲线

（7）抽汽逆止阀是否在正常工作状态

（8）转子位置是否与原基准值相比有了变化，应特别注意额定负荷下的比较。

（9）注意轴承油封环和油管路中的油泄漏或油雾。

（10）注意在汽轮机的任何接口或阀杆处的任何蒸汽泄漏。

（11）观察各汽封是否正常。

（12）调节系统是否稳定。

（13）调节油压是否有过什么变化。

（14）蒸汽排放系统是否正常。

（15）交流油泵及直流油泵开关是否起作用。

（16）测定汽缸内噪音水平是否有变化。

（17）用表面式温度计测定各轴承座轴承挡处表面金属温度有任何变化。

（18）确定是否所有汽轮机监测仪表都正常工作。

2.4 短期停机的检查项目

（1）如果以往的运行经验或各进汽阀的活动试验表明其结构可能存在问题，则每种型式的进汽阀至少要拆开一只进行检查。核查阀门，阀杆和衬套的状况及其相应间隙，由检查结果确定是否需要对其余阀门再作检查。

（2）检查所有有异常迹象的部件。

2.5 润滑要求

2.5.1 常规的润滑保养项目

对于汽轮机各部套配套的电动机、滚动轴承等需润滑保养的零部件，都按相应制造厂的要求，按常规注油维护。

2.5.2 对油质的要求

（1）本汽轮机组所用的润滑油规定为46号汽轮机油，EH油站使用68#抗磨液压油，并加入防锈用复合添加剂。

汽轮机油质应符合GB11120-1989 L-TSA汽轮机油的规定，所用润滑油应是均匀的精炼矿物油，它不许含有砂砾，无机酸碱、皂液、沥青、柏油脂和树状杂质，或其他会影响油质或对所接触金属有害的任何杂质。

对汽轮机用油的正确保养将保证轴承、轴颈和油泵等不产生过度的磨损，所以必须作定期的油抽样分析以确定油的特性有否改变，如已改变应查明原因予以处理。

（2）在汽轮机运行期间，检验油质时，允许的杂质水平按下表的规定。

| 杂质粒度尺寸（μ） | 每100mL油样中允许的颗粒数 |
| --- | --- |
| 5～10 | 32000 |
| 10～25 | 10700 |
| 25～100 | 1510 |
| 50～250 | 225 |
| 100～250 | 21 |
| >250 | 无 |

2.6 运维人员配置和工作内容

2.6.1机组运行期间，乙方指派相对固定的专业人员，对余热发电机组进行巡检（并记录各项数据）﹑维护保养，并由乙方提交一份有关维护保养的情况报告。

- 2.6.2运维包含的常规巡检保养：

- （1）包括检查机组的性能、运转状况及代客户处理现场管道跑冒滴漏及常规垫片更换，如需其它类配件（如阀门、仪表、传感器）的则由三固事业部提供；

- （2）轴瓦的检查根据汽机运行实际情况不定期检查，并写入巡检记录表内；

- （3）节前检查：遇五一、国庆等节假日，运维方需在节前进行一次检查，检查内容同常规巡检一致，如有特殊情况需提前告知我方注意事项或可能发生的状况；

2.6.3应急维修：运维期间，机组运行出现故障时，运维方在接到我方报修通知后，立即派专业人员到达现场对设备进行故障评估，协助我方整理所需更换配件或维修项目清单，由我方确认维修后方可进行维修。

2.7 其他事宜

2.7.1零配件供应

a) 维护保养期内，机组零部件发生故障或损坏，需更换新的备品备件时，备品备件由采购人提供，维修更换由运维方负责，费用已经含在维保费内，采购人不再另外支付费用。

b) 特别约定：

（1）在报修通知运维方时应一并提供相关报警信息，以便于运维方工程师做准备。

（2）运维方严格遵守我方各项外来人员的规章制度和安全规程。运维方自行承担工作人员在维护工作中的安全责任。如果出现安全事故，一切后果自负。

（3）运维方不承担外部坏境或因人为误操作、破坏等引起的直接与间接的损失后果。

（4）运维方不承担因地震、火灾、雷击、战争等自然力量不可抗拒的灾害所造成的机器损坏。

（5）运维方有义务协助我方维修上述3、4情况所造成的损坏，双方另行协商修理费用。

2.7.2本次维保内容主要为常规巡检保养，不含设备大修的内容。